## Abnahme
Kunz Beratungen GmbH | [8 empty] | Beratungen Expertisen Studien Schulungen
Heizung Klima Kälte Wasser Hygiene
Fuchshalde 15
8305 Dietlikon
Tel +41 44 833 08 07 | [8 empty] | info@kunz-beratungen.ch
Fax +41 44 833 79 65 | [8 empty] | www.kunz-beratungen.ch
Abnahmeberechnung: Wasser-Wasser-Wärmeübertrager
Abnahmedaten
Objekt
Betrifft Komponente
| Abnehme erfolgte am |  |  |  |  | durch
Vorbereitungsarbeiten
|  | Sekundärmassenstrom (m'2) einreguliert |  |  |  | Temperaturanzeigen i.O. (geeicht und abgeglichen)
|  | Primärmassenstrom (m'1)einreguliert |  |  |  | Regelventil voll geöffnet
|  | Wärmeübertrager gereinigt |  |  |  | Beharrungszustand abgewartet
[10 empty] | 0 | 0
Auslegedaten (Garantiewerte gemäss Datenblatt oder Devis) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | t110 | Primär Eintritt |  | °C
|  |  |  | t120 | Primär Austritt |  | °C
|  |  |  | t210 | Sekundär Eintritt |  | °C
|  |  |  | t220 | Sekundär Austritt |  | °C
|  |  |  | m'1 | Wasser |  | kg/h
|  |  |  | m'2 | Wasser |  | kg/h
|  |  |  | Q'0 | Leistung |  | kW
[10 empty] | 0 | 0
Aufnahme der Istwerte (Ablesewerte im momentanen Betrieb) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | t11 | Primär Eintritt |  | °C
|  |  |  | t12 | Primär Austritt |  | °C
|  |  |  | t21 | Sekundär Eintritt |  | °C
|  |  |  | t22 | Sekundär Austritt |  | °C
|  |  |  | Q'1 | Leistung Heizung |  | kW
|  |  |  | Q'2 | Leistung Luft |  | kW
Primär: Q'1 = m'1 x 4,19 x (t11-t12)/3600
Sekundär: Q'2 = m'2 x 4,19 x (t22-t21)/3600
Umrechnung der momentanen Leistung auf Garantiedaten
Da man kaum je einen Lufterhitzer im Auslegezustand ausmessen kann, werden nun die gemessenen Daten auf die Garantiewerte umgerechnet. Diese berechnete Leistung muss nun also dem Garantiewert entsprechen.
| Leistung Primärseitig |  | Q'0 = Q'1 x (t110-t210) / (t11-t21) |  |  |  | kW | Die beiden errechneten Leistungen sollten gleich gross sein.
| Leistung Sekundärseitig |  | Q'0 = Q'2 x (t110-t210) / (t11-t21) |  |  |  | kW
Massnahmen, wenn der Garantiewert nicht erreicht wird
|  | Temperaturanzeigen kontrollieren |  |  |  | Wärmedämmung kontrollieren
|  | Temperaturschichtungen berücksichtigen |  |  |  | Messgeräte kontrollieren
|  | Reinigung / Spülung |  |  |  | Stellung des Ventils kontrollieren
|  | Massenströme kontrollieren |  |  |  | Beharrungszustand abwarten